## 限期整改和复查
迁西县应急管理局2024年8月行政检查信息表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查日期 | 发现问题 | 整改结果
1 | 迁西福珍全矿业有限公司滦阳铁矿 | 滦阳镇滦阳村 | 2024.08.05 | 1.顶板管理制度中解决顶板安全问题的职能机构级别太低（技术科负责Ⅴ级顶板安全措施的制定，施工单位负责Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ级顶板安全措施的制定）；Ⅳ级顶板只采用喷锚网支护形式不全面。 2.顶板、地压和采空区专业隐患排查表中，个别月份的隐患地点描述不明确。 3.未制定井巷支护方案。 4.副井提升系统、液压系统、制动系统等日检记录内容不全面，缺少闸间隙保护、液压系统模拟安全制动、残压，钢丝绳在卷筒上固定等项内容。 5.未制定巷道掘进和所有支护类型的工程质量验收标准和办法。 6.斜坡道消火栓未及时跟进至独头掘进作业面附近。 | 已完成整改
2 | 迁西县德泰矿业有限公司 | 迁西县汉儿庄镇大韦庄村 | 2024.08.12 | 1.上料皮带下端部分防护栏缺失。2.未按应急演练计划开展机械伤害应急演练。 | 已完成整改
3 | 迁西县中兴矿业有限公司选矿厂 | 迁西县汉儿庄镇路庄岭 | 2024.08.13 | 1.磨选厂房、破碎厂房的安全出口未设置安全疏散指示灯。2.球磨车间一台立式水泵的皮带轮无防护罩。3.配电室有一个不应明装在外的空开开关。 | 已完成整改
4 | 迁西中旺铁选有限公司 | 迁西县汉儿庄镇大韦庄村 | 2024.08.13 | 1.较大及以上风险的管控方案中列出的较大以上风险，与安全风险分级管控清单中列出的较大以上风险不一致。2.配电室进线母排无防护（低于2.5m）。3.配电室绝缘靴、绝缘手套已超检测有效期。4.室外变压器场地，进入配电室地下电缆沟的洞口未做防火封堵。 | 已完成整改
5 | 迁西县祺远弘业矿业有限责任公司 | 迁西县罗家屯镇上梨树峪村 | 2024.08.16 | 1.企业组织机构中有安全科、生产科、办公室、财务科，责任制汇编中无安全科、生产科、办公室的安全生产职责。2.磨选车间一个钢斜梯的踏步，因安装管路切掉（缺少的踏步高度较高，影响通行），未及时恢复。3.室外变压器场地杂草较多。4.总配电室电缆沟出线孔洞未做防火封堵。 | 已完成整改
6 | 迁西县易连商贸有限公司 | 迁西县罗家屯镇上长岭峰村 | 2024.08.19 | 1.企业组织机构中有安全科、选矿车间、办公室、财务科，责任制汇编中无选矿车间、办公室、财务科的安全生产职责。2.较大及以上风险的管控方案中列出的较大以上风险与实际不符、不全面。3.磨选车间一个钢斜梯，钢斜梯两侧未设置扶手。 | 已完成整改
7 | 唐山市东安双隆矿业责任有限公司 | 迁西县罗家屯镇上二拨子村 | 2024.08.19 | 1.干选机皮带尾轮未安装尾轮防护。2.分泥机电机角带未安装防护装置。3.安全生产举报奖励公告牌破损。 | 已完成整改
8 | 迁西县东方铁选厂 | 迁西县三屯营镇 | 2024.08.21 | 1、原矿堆场大门处未设置安全警示标志，原矿堆场内未设置照明（只有上料口有照明）。2、露天变压器场地内有灌木、杂草。 | 已完成整改
9 | 迁西县英弘再生资源有限公司选厂 | 迁西县东荒峪镇 | 2024.08.21 | 1、未见较大及以上风险的管控方案。2、车间2条输料皮带跨越通道未设置落料防护装置。3、车间配电室一个配电箱箱门未接跨接线（箱门上有电器件）。 | 已完成整改
10 | 迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿 | 洒河桥镇烈马峪村 | 2024.08.21 | 1、隐蔽治灾因素普查采用的化探措施仅对地下水取样，应补充地表水取样，并对地下水与地表水检测指标进行分析2、+110m中段进风氧气监测传感器数值为21.9，显示不准确。3、井下各中段巷道固定电缆挂钩的角铁和部分风水管路未与主接地干线做等电位链接。 | 已完成整改
11 | 迁西县京东加油站 | 迁西县东环路 | 2024.08.21 | 1.从业人员王秀君员工档案未编号、未盖章。2.应急演练计划制定不全。3.储油区严禁烟火标识褪色。4.储油区手推式灭火器无防潮防晒措施。5.储油罐未上锁。 | 已完成整改
12 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2024.08.21 | 1.进电厂煤棚处安全标志牌安装顺序错误。2.电厂煤棚北门无安全出口警示牌。3.煤气柜区域人体静电导出器无电。4.煤气柜区域一消火栓内消防水带卡环失效。 | 已完成整改