## 限期整改和复查
迁西县应急管理局2024年9月行政检查信息表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查日期 | 发现问题 | 整改结果
1 | 迁西县东兴加油站 | 迁西县兴城镇 | 2024.09.05 | 1.应急预案发布实施令页、执行部门签署页未签字。2.从业人员李东月安全角无培训未记录。3.急停开关无防护罩、无标识。4.应急疏散图未更新 | 已完成整改
2 | 迁西县京卓加油站 | 迁西县东环路 | 2024.09.21 | 1.从业人员陈海英员工档案未编号、未加盖公章、考核试卷未签字。2.急停开关无防护罩、无标识。3.应急演练无照片。 | 已完成整改
3 | 中石化城关加油站 | 迁西县城关 | 2024.09.24 | 1.加油作业区与辅助服务区之间无界限标识。2.风险辨识不全。3.举报奖励公示牌无日期。 | 已完成整改
4 | 迁西县三屯营镇万里行加油站 | 迁西县三屯营镇 | 2024.09.24 | 1.加油作业区与辅助服务区之间无界限标识；2.人孔井内管道无名称和流向标识；3.信息系统无不间断电源（UPS电源）；4.无汽油、柴油的“一书一签”；5.风险辨识不全，缺少三次油气回收设备和厕所；6.人体静电释放器距密闭卸油口不足1.5m，且未使用专用黄绿色接地线。 | 已完成整改
5 | 中石化清河桥加油站 | 迁西县太平寨镇清河桥 | 2024.09.3 | 1.未修订卸油操作规程。2.站房内无应急照明灯。 | 已完成整改