## 限期整改和复查
迁西县应急管理局2024年10月行政检查信息表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查日期 | 发现问题 | 整改结果
1 | 迁西县罗屯发达加油站 | 迁西县罗屯镇 | 2024.10.08 | 1.加油作业区与辅助服务区之间无界限标识。2.UPS电源损坏。3.未修订卸油操作规程。 | 已完成整改
2 | 迁西县罗家屯镇农机加油站 | 迁西县罗屯镇 | 2024.10.08 | 1.加油作业区与辅助服务区之间无界限标识。2.无UPS电源。3.无汽油、柴油的“一书一签”。4.未修订卸油操作规程。 | 已完成整改
3 | 迁西县宏阳工业气体有限公司 | 迁西县旧城乡龙王庙 | 2024.10.10 | 充装间氮气汇流排调压力后压力表选型错误，量程过大 | 已完成整改
4 | 迁西县后韩庄加油站 | 迁西县东荒峪镇韩庄村 | 2024.10.10 | 1.无急停开关。2.无卸油操作规程。3.加油作业区与辅助服务区之间无界限标识。4.油罐区人孔井无油品标识。 | 已完成整改
5 | 迁西县春旭昌加油加气站 | 迁西县东荒峪镇大寨村 | 2024.10.11 | 1.加油区与辅助服务区之间无界限标识。2.油罐区有杂物。3.卸油操作规程未更新。4.人孔井无油品标识 | 已完成整改
6 | 迁西县大付庄加油站 | 迁西县尹庄乡大付庄村 | 2024.10.14 | 1.无汽油柴油一书一签。2.加油区与辅助服务区之间无界限标识。3.加油区灭火器无防晒防潮措施。4.加油机未配备灭火毯。5.消防沙池无标识 | 已完成整改
7 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2024.10.14 | 1.焦炉南区消防水带缠绕方式错误。2.污水处理区流量计防雨箱未关闭。3.安全生产举报奖励公示牌字迹不清晰，未明确年月 | 已完成整改
8 | 迁西县俊凯加油站 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.15 | 1.三项制度和卸油操作规程未更新。2.无汽油柴油的一书一签。3.加油作业区与辅助服务区之间无界限标识。 | 已完成整改
9 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2024.10.16 | 1.水泵房污水泵法兰螺栓选型错误。2.硫铵库房应急照明灯未固定3.洗眼器未安装防护罩 | 已完成整改
10 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2024.10.16 | 1.粗苯中间罐B罐出口管道法兰螺栓方向不一致。2.终冷器煤气管道进口冲洗阀门未加盲板。3.脱苯塔顶风向标损坏。4.终冷塔喷洒泵设备管理卡片缺失5.进粗苯汽包低压蒸汽管道有漏点。 | 已完成整改
11 | 迁西县宏阳工业气体有限公司 | 迁西县旧城乡龙王庙 | 2024.10.17 | 1.充装间北墙内乙炔、氮气管道无流向标识。2.压缩机放散管螺栓长度未多出2-3个螺距。3.净化间无次氯酸钠警示告知牌 | 已完成整改
12 | 河北津西钢铁集团股份有限公司制氧厂 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.18 | 1.1000m³液氧储槽下方配电箱地线采用单股线。2.4#机组厂房外消火栓枪头胶圈缺失。3.3#氮气球罐未张贴使用登记证 | 已完成整改
13 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2024.10.21 | 1.粗苯罐区灭火器箱损坏。2.氨水低压配电室入口无挡鼠板。3.粗苯、焦油装车岗位无安全操作规程。4.焦油脱水槽V1501A消防沙箱内沙子有油污 | 已完成整改
14 | 迁西县宏阳工业气体有限公司 | 迁西县旧城乡龙王庙 | 2024.10.21 | 1.乙炔发生车间应急防毒罩破损。2.丙烷进出液管线、气相管线无介质标志.3.二氧化碳充装排安全阀泄放口高1.80米并贴临通道不符合规范要求4.电石库门内上方安全出口标志灯不亮。 | 已完成整改
15 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2024.10.22 | 1.施工现场个别施工人员佩戴安全帽不规范。2.施工现场警戒线未全面围挡。3.施工现场摆放工具散乱。 | 已完成整改
16 | 河北津顺节能技术开发有限公司 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.22 | 1、炼钢一厂干法除尘主控室煤气煤气报警仪集中控制箱底21点为报警；2、炼钢一厂干法除尘主控室灭火器箱上有杂物；3、炼钢一厂放散塔4层平台线缆失爆；4、炼钢一厂放散塔二层伴烧煤气管道平台电缆电源穿线失爆；5、炼钢一厂去超净眼镜阀前后放散管挣绳过松、不足三根；6、炼钢一厂放散塔伴烧排水器上阀阀杆无保护套；7、炼钢一厂放散塔二层伴烧管道压力表无检测标签；8、炼钢一厂超净排放四层一氧化碳检测仪校验标签模糊不清；9、炼钢一厂去法院内煤气管道支架标识压力未注明。 | 已完成整改
17 | 辽宁连胜建设工程有限公司 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.23 | 1、转底炉施工现场氧气瓶暴晒；2、转底炉施工现场丙烷气瓶带破损严重；3、转底炉施工现场电源线与氧气，丙烷器带交叉缠绕；4、转底炉施工现场一水泵电源线浸泡；5、转底炉施工现场电焊机与氧气，丙烷气瓶距离较近；6、转底炉施工现场电焊机一次电源线机焊把线泡水。 | 已完成整改
18 | 秦皇岛英锋机械设备有限公司 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.23 | 1、钢板铆焊间铆焊动火作业现场无灭火器；2、钢板铆焊间现场铆焊动火作业人员未佩防护面罩；3、钢板铆焊间现场一丙烷气瓶压力表损坏且接口处漏气；4、钢板铆焊间现场固定配电柜柜门锁损坏。 | 已完成整改
19 | 唐山亨旺粉末冶金有限公司 | 迁西县兴城镇 | 2024.10.29 | 1、配电室灭火器数量不足；2、配电室防鼠药缺少；3、电缆沟缝隙较大；4、部分楼梯口安全警示牌缺少；5、除尘平台栏杆、踢脚板不符合要求；6、除尘管道补偿器漏风；7、真空泵轴流风机无防护罩；8、配电箱内有杂物、开关松动；9、临时梯子未及时拆除；10还原剂提交板缺少；11除尘箱检修孔有限空间警示牌缺少；12还原剂配电箱门把手缺少；13、摆渡车缺少声光报警；14、发电机房存有油桶；15、空气呼吸器检查台账、存放标识缺少。 | 已完成整改
20 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.31 | 1、炼钢一厂连铸机平台灭火器存放处无标识。 2、炼钢二厂3#转炉主控室1#集中控制箱7#监测点存在虚报现象。 3、炼钢二厂3#转炉主控室空气呼吸器保养检查记录填写不及时（到6月份）。 4、炼钢二厂4#转炉主控室1#集中控制箱5#6#监测点存在虚报现象。 5、炼钢二厂4#转炉主控室门前灭火器存放处灭火器配备不足。 6、炼钢二厂4#连铸机平台供氧设施无“禁油禁火”标识。 7、炼钢二厂4#连铸机烤包器密闭式眼镜阀无余压放散管。 8、炼钢二厂4#连铸机平台停用的霞普气阀门未悬挂标识牌。 9、炼钢二厂5#连铸机平台一固定式煤气报警仪轻微漂移。 10、炼铁厂2#高炉去炉顶隔离门未上锁。 11、炼铁厂2#高炉风口平台灭火器存放处无标识。 | 已完成整改
21 | 济南永鑫金属制品厂迁西分厂 | 迁西县三屯营镇 | 2024.10.09 | 1、修车间地坑无安全防护措施。 2、修车间氧气点阀箱压力表检验标签过期。 3、修车间电葫芦无吨位标识、停用期间控制箱未断电。 4、修车间门口缺少注意车辆伤害、车辆限速标识。 5、闷渣厂房内多个配线箱下方未铺设绝缘垫。 6、闷渣厂房内地沟多处盖板不规整。 7、闷渣厂房东侧一安全出口被介质管道遮挡。 8、闷渣厂房东侧施工现场氧气带漏气。 9、闷渣厂房内存在氧气点阀箱、氧气带漏气。 10、闷渣厂房内一氧气罐积灰严重、罐体老化，安全阀、压力表未定期校验（建议取消）。 11、闷渣厂房内清洗机存放间内照明未可靠固定。 12、闷渣厂房内一灭火器油污严重。 13、加工厂房内多个配电箱下发未铺设绝缘垫。 14、加工厂房内一休息室未配备灭火器。 15、加工厂房内一电葫芦倒链正对走梯口。 16、加工厂房内一小屋违规使用电伴热带缠绕座椅、裸线插入插排。 17、水泵房一水管漏水、地面积水、配电箱下发未铺设绝缘垫。 | 已完成整改